Протокол Modbus модуля цифровых выходов(8FDO).

Таблица 1 - Регистры обмена по протоколу Modbus

| Параметр | Значение (ед. изм) | Адрес Регистра |  | Тип доступа | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DEC | HEX |  |  |
| Статический IP-адрес | - | 20 | 0x14 | RW | UINT32 |
| Статическая маску подсети | - | 22 | 0x16 | RW | UINT32 |
| Статический IP-адрес шлюза | - | 24 | 0x18 | RW | UINT32 |
| Текущий IP-адрес | - | 26 | 0x1A | RW | UINT32 |
| Текущая маска подсети | - | 28 | 0x1C | RW | UINT32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | - | 30 | 0x1E | RW | UINT32 |
| Тип адресации IP | 0 – статическая 1 – DHCP 2 - автоматическая | 32 | 0x20 | RW | UINT16 |
| Роль в системе с резервиированием | 0 — Ведущий (работает штатно) 1- резервный (все выхода выключены) | 48 | 0x30 | RW | UINT16 |
| Адрес резервного модуля | 0- нет резервного модуля (1-253) значение адреса резервного модуля на шине RS-485 или последняя цифра IP-адреса | 49 | 0x31 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут на отсутствие команд интерфейса TCP | 0…60 (секунд) 0 — нет таймаута иначе, тайм-аут на отсутствие команд по ModBus TCP | 50 | 0x32 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут на отсутствие команд интерфейса RTU | 0…60 (секунд) 0 — нет таймаута иначе, тайм-аут на отсутствие команд по ModBus RTU | 51 | 0x33 | RW | UINT16 |
| Статус интерфейсов | Состояние бита статуса 0 — есть связь по интерфейсу 1 - нет связи по интерфейсу Бит 0 -Статус интерфейса Ethernet Бит 1 -Статус интерфейса RS-485 | 52 | 0x34 | R | UINT16 |
| Статус самодиагностики | Состояние бита статуса 0 — выход работает штатно 1 — авария выхода Бит 0 -Статус выхода DO1 Бит 1 -Статус выхода DO2 Бит 2 -Статус выхода DO3 Бит 3 -Статус выхода DO4 Бит 4 -Статус выхода DO5 Бит 5 -Статус выхода DO6 Бит 6 -Статус выхода DO7 Бит 7 -Статус выхода DO8 | 53 | 0x35 | R | UINT16 |
| Режим конфигурирования | 0 — рабочий режим 1 — режим конфигурирования (не переключаются роли ведущий/резервный) | 54 | 0x36 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут экрана модуля | (0 – 5) минут 0 — нет тайм-аута (экран не выключается) | 64 | 0x40 | RW | UINT16 |
| Название выхода выхода DO1 для отображения на экране | - | 80 | 0x50 | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO2 для отображения на экране | - | 85 | 0x55 | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO3 для отображения на экране | - | 90 | 0x5A | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO4 для отображения на экране | - | 95 | 0x5F | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO5 для отображения на экране | - | 100 | 0x64 | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO6 для отображения на экране | - | 105 | 0x69 | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO7 для отображения на экране | - | 110 | 0x6E | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO8 для отображения на экране | - | 115 | 0x73 | RW | STRING10 |
| Режим работы выхода DO1 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – низкочастотный ШИМ 2 – высокочастотный ШИМ 3 – генератор импульсов | 256 | 0x100 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO2 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – низкочастотный ШИМ 2 – высокочастотный ШИМ 3 – генератор импульсов | 257 | 0x101 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO3 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – низкочастотный ШИМ 2 – высокочастотный ШИМ 3 – генератор импульсов | 258 | 0x102 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO4 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – низкочастотный ШИМ 2 – высокочастотный ШИМ 3 – генератор импульсов | 259 | 0x103 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO5 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – низкочастотный ШИМ 2 – высокочастотный ШИМ 3 – генератор импульсов | 260 | 0x104 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO6 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – низкочастотный ШИМ 2 – высокочастотный ШИМ 3 – генератор импульсов | 261 | 0x105 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO7 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – низкочастотный ШИМ 2 – высокочастотный ШИМ 3 – генератор импульсов | 262 | 0x106 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO8 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – низкочастотный ШИМ 2 – высокочастотный ШИМ 3 – генератор импульсов | 263 | 0x107 | RW | UINT16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO1 | 1000…60000 (миллисекунд) | 288 | 0x120 | RW | UINT16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO2 | 1000…60000 (миллисекунд) | 289 | 0x121 | RW | UINT16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO3 | 1000…60000 (миллисекунд) | 290 | 0x122 | RW | UINT16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO4 | 1000…60000 (миллисекунд) | 291 | 0x123 | RW | UINT16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO5 | 1000…60000 (миллисекунд) | 292 | 0x124 | RW | UINT16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO6 | 1000…60000 (миллисекунд) | 293 | 0x125 | RW | UINT16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO7 | 1000…60000 (миллисекунд) | 294 | 0x126 | RW | UINT16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO8 | 1000…60000 (миллисекунд) | 295 | 0x127 | RW | UINT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO1 | 0…1000 | 320 | 0x140 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO2 | 0…1000 | 321 | 0x141 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO3 | 0…1000 | 322 | 0x142 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO4 | 0…1000 | 323 | 0x143 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO5 | 0…1000 | 324 | 0x144 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO6 | 0…1000 | 325 | 0x145 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO7 | 0…1000 | 326 | 0x146 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO8 | 0…1000 | 327 | 0x147 | RW | INT16 |
| Частота генератора импульсов выхода DO1 | 1…60000 (Герц) | 352 | 0x160 | RW | UINT16 |
| Частота генератора импульсов выхода DO2 | 1…60000 (Герц) | 353 | 0x161 | RW | UINT16 |
| Частота генератора импульсов выхода DO3 | 1…60000 (Герц) | 354 | 0x162 | RW | UINT16 |
| Частота генератора импульсов выхода DO4 | 1…60000 (Герц) | 355 | 0x163 | RW | UINT16 |
| Частота генератора импульсов выхода DO5 | 1…60000 (Герц) | 356 | 0x164 | RW | UINT16 |
| Частота генератора импульсов выхода DO6 | 1…60000 (Герц) | 357 | 0x165 | RW | UINT16 |
| Частота генератора импульсов выхода DO7 | 1…60000 (Герц) | 358 | 0x166 | RW | UINT16 |
| Частота генератора импульсов выхода DO8 | 1…60000 (Герц) | 359 | 0x167 | RW | UINT16 |
| Количество импульсов генератора импульсов выхода DO1 | 0..65535 | 384 | 0x180 | W | UINT16 |
| Количество импульсов генератора импульсов выхода DO2 | 0..65535 | 385 | 0x181 | W | UINT16 |
| Количество импульсов генератора импульсов выхода DO3 | 0..65535 | 386 | 0x182 | W | UINT16 |
| Количество импульсов генератора импульсов выхода DO4 | 0..65535 | 387 | 0x183 | W | UINT16 |
| Количество импульсов генератора импульсов выхода DO5 | 0..65535 | 388 | 0x184 | W | UINT16 |
| Количество импульсов генератора импульсов выхода DO6 | 0..65535 | 389 | 0x185 | W | UINT16 |
| Количество импульсов генератора импульсов выхода DO7 | 0..65535 | 390 | 0x186 | W | UINT16 |
| Количество импульсов генератора импульсов выхода DO8 | 0..65535 | 391 | 0x187 | W | UINT16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO1 | 1…60000 (Герц) | 416 | 0x1A0 | RW | UINT16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO2 | 1…60000 (Герц) | 417 | 0x1A1 | RW | UINT16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO3 | 1…60000 (Герц) | 418 | 0x1A2 | RW | UINT16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO4 | 1…60000 (Герц) | 419 | 0x1A3 | RW | UINT16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO5 | 1…60000 (Герц) | 420 | 0x1A4 | RW | UINT16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO6 | 1…60000 (Герц) | 421 | 0x1A5 | RW | UINT16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO7 | 1…60000 (Герц) | 422 | 0x1A6 | RW | UINT16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO8 | 1…60000 (Герц) | 423 | 0x1A7 | RW | UINT16 |
| Значение счетчика генератор импульсов выхода DO1 | 0…65535 | 448 | 0x1C0 | R | UINT16 |
| Значение счетчика генератор импульсов выхода DO2 | 0…65535 | 449 | 0x1C1 | R | UINT16 |
| Значение счетчика генератор импульсов выхода DO3 | 0…65535 | 450 | 0x1C2 | R | UINT16 |
| Значение счетчика генератор импульсов выхода DO4 | 0…65535 | 451 | 0x1C3 | R | UINT16 |
| Значение счетчика генератор импульсов выхода DO5 | 0…65535 | 452 | 0x1C4 | R | UINT16 |
| Значение счетчика генератор импульсов выхода DO6 | 1…65535 | 453 | 0x1C5 | R | UINT16 |
| Значение счетчика генератор импульсов выхода DO7 | 1…65535 | 454 | 0x1C6 | R | UINT16 |
| Значение счетчика генератор импульсов выхода DO8 | 1…65535 | 455 | 0x1C7 | R | UINT16 |
| Битовая маска состояния выходов DO1–DO8 | 0…255 | 468 | 0x1D4 | R | UINT16 |
| Битовая маска установки состояния выходов DO1–DO8 | 0…255 | 470 | 0x1D6 | RW | UINT16 |
| Подача команды перезапуска системы защиты | 0..1 | 472 | 0x1D8 | RW | UINT16 |
| Название прибора |  | 61440 | 0xF000 | C | STRING32 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) |  | 61456 | 0xF010 | C | STRING16 |
| Версия встроенного ПО загрузчика для показа пользователю (VER) |  | 61464 | 0xF018 | C | STRING16 |
| Название платформы |  | 61472 | 0xF020 | C | STRING32 |
| Версия платформы |  | 61488 | 0xF030 | C | STRING32 |
| Версия аппаратного обеспечения |  | 61504 | 0xF040 | C | STRING16 |
| Заводской номер прибора |  | 61520 | 0xF050 | C | STRING32 |
| MAC адрес | - | 61696 | 0xF100 | C | UINT 48 |

Таблица 2 – Общие регистры оперативного обмена по протоколу Modbus

| Название | Регистр | Размер/тип/опеисание |
| --- | --- | --- |
| Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251 |

Таблица 3 – Список поддерживаемых функций

| Название функции | Код функции | Описание функции |
| --- | --- | --- |
| MODBUS_READ_HOLDING_ REGISTERS | 3 (0x03) | Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения |
| MODBUS_READ_INPUT_ REGISTERS | 4 (0x04) | Чтение значений из одного или нескольких регистров ввода |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_ REGISTER | 6 (0x06) | Запись значения в один регистр |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_ REGISTERS | 16 (0x10) | Запись значений в несколько регистров |