Протокол Modbus модуля цифровых входов(8DI).

Таблица 1 - Регистры обмена по протоколу Modbus

| Параметр | Значение (ед. изм) | Адрес Регистра |  | Тип доступа | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DEC | HEX |  |  |
| Статический IP-адрес | - | 20 | 0x14 | RW | UINT32 |
| Статическая маску подсети | - | 22 | 0x16 | RW | UINT32 |
| Статический IP-адрес шлюза | - | 24 | 0x18 | RW | UINT32 |
| Текущий IP-адрес | - | 26 | 0x1A | RW | UINT32 |
| Текущая маска подсети | - | 28 | 0x1C | RW | UINT32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | - | 30 | 0x1E | RW | UINT32 |
| Тип адресации IP | 0 – статическая 1 – DHCP 2 - автоматическая | 32 | 0x20 | RW | UINT16 |
| Роль в системе с резервиированием | 0 — Ведущий (работает штатно) 1- резервный (все выхода выключены) | 48 | 0x30 | RW | UINT16 |
| Адрес резервного модуля | 0- нет резервного модуля (1-253) значение адреса резервного модуля на шине RS-485 или последняя цифра IP-адреса | 49 | 0x31 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут на отсутствие команд интерфейса TCP | 0…60 (секунд) 0 — нет таймаута иначе, тайм-аут на отсутствие команд по ModBus TCP | 50 | 0x32 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут на отсутствие команд интерфейса RTU | 0…60 (секунд) 0 — нет таймаута иначе, тайм-аут на отсутствие команд по ModBus RTU | 51 | 0x33 | RW | UINT16 |
| Статус интерфейсов | Состояние бита статуса 0 — есть связь по интерфейсу 1 - нет связи по интерфейсу Бит 0 -Статус интерфейса Ethernet Бит 1 -Статус интерфейса RS-485 | 52 | 0x34 | R | UINT16 |
| Статус самодиагностики | Состояние бита статуса 0 — выход работает штатно 1 — авария выхода Бит 0 -Статус выхода DI1 Бит 1 -Статус выхода DI2 Бит 2 -Статус выхода DI3 Бит 3 -Статус выхода DI4 Бит 4 -Статус выхода DI5 Бит 5 -Статус выхода DI6 Бит 6 -Статус выхода DI7 Бит 7 -Статус выхода DI8 | 53 | 0x35 | R | UINT16 |
| Тайм-аут экрана модуля | (0 – 5) минут 0 — нет тайм-аута (экран не выключается) | 272 | 0x40 | RW | UINT16 |
| Название выхода выхода DI1 для отображения на экране | - | 80 | 0x50 | RW | STRING8 |
| Название выхода выхода DI2 для отображения на экране | - | 84 | 0x54 | RW | STRING8 |
| Название выхода выхода DI3 для отображения на экране | - | 88 | 0x58 | RW | STRING8 |
| Название выхода выхода DI4 для отображения на экране | - | 92 | 0x5C | RW | STRING8 |
| Название выхода выхода DI5 для отображения на экране | - | 96 | 0x60 | RW | STRING8 |
| Название выхода выхода DI6 для отображения на экране | - | 100 | 0x64 | RW | STRING8 |
| Название выхода выхода DI7 для отображения на экране | - | 104 | 0x68 | RW | STRING8 |
| Название выхода выхода DI8 для отображения на экране | - | 108 | 0x6C | RW | STRING8 |
| Битовая маска состояния входов DI1–DI8 | 0…255 | 256 | 0x100 | R | UINT16 |
| Режим работы входа DI1 | 0 – логический вход 1 – подсчет импульсов 2 – измерение периода 3 – измерение частоты 4 – обработка сигналов энкодера | 272 | 0x110 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа DI2 | 0 – логический вход 1 – подсчет импульсов 2 – измерение периода 3 – измерение частоты 4 – обработка сигналов энкодера | 273 | 0x111 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа DI3 | 0 – логический вход 1 – подсчет импульсов 2 – измерение периода 3 – измерение частоты 4 – обработка сигналов энкодера | 274 | 0x112 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа DI4 | 0 – логический вход 1 – подсчет импульсов 2 – измерение периода 3 – измерение частоты 4 – обработка сигналов энкодера | 275 | 0x113 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа DI5 | 0 – логический вход 1 – подсчет импульсов 2 – измерение периода 3 – измерение частоты | 276 | 0x114 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа DI6 | 0 – логический вход 1 – подсчет импульсов 2 – измерение периода 3 – измерение частоты | 277 | 0x115 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа DI7 | 0 – логический вход 1 – подсчет импульсов 2 – измерение периода 3 – измерение частоты | 278 | 0x116 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа DI8 | 0 – логический вход 1 – подсчет импульсов 2 – измерение периода 3 – измерение частоты | 279 | 0x117 | RW | UINT16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI1 | 0 – выкл 1 – вкл | 308 | 0x134 | RW | UINT16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI2 | 0 – выкл 1 – вкл | 309 | 0x135 | RW | UINT16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI3 | 0 – выкл 1 – вкл | 310 | 0x136 | RW | UINT16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI4 | 0 – выкл 1 – вкл | 311 | 0x137 | RW | UINT16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI5 | 0 – выкл 1 – вкл | 312 | 0x138 | RW | UINT16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI6 | 0 – выкл 1 – вкл | 313 | 0x139 | RW | UINT16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI7 | 0 – выкл 1 – вкл | 314 | 0x13A | RW | UINT16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI8 | 0 – выкл 1 – вкл | 315 | 0x13B | RW | UINT16 |
| Период измерения частоты входа DI1 | 0 – 10 миллисекунд 1 – 100 миллисекунд 2 – 1 секунда 3 – 10 секунд | 340 | 0x154 | RW | UINT16 |
| Период измерения частоты входа DI2 | 0 – 10 миллисекунд 1 – 100 миллисекунд 2 – 1 секунда 3 – 10 секунд | 341 | 0x155 | RW | UINT16 |
| Период измерения частоты входа DI3 | 0 – 10 миллисекунд 1 – 100 миллисекунд 2 – 1 секунда 3 – 10 секунд | 342 | 0x156 | RW | UINT16 |
| Период измерения частоты входа DI4 | 0 – 10 миллисекунд 1 – 100 миллисекунд 2 – 1 секунда 3 – 10 секунд | 343 | 0x157 | RW | UINT16 |
| Период измерения частоты входа DI5 | 0 – 10 миллисекунд 1 – 100 миллисекунд 2 – 1 секунда 3 – 10 секунд) | 344 | 0x158 | RW | UINT16 |
| Период измерения частоты входа DI6 | 0 – 10 миллисекунд 1 – 100 миллисекунд 2 – 1 секунда 3 – 10 секунд | 345 | 0x159 | RW | UINT16 |
| Период измерения частоты входа DI7 | 0 – 10 миллисекунд 1 – 100 миллисекунд 2 – 1 секунда 3 – 10 секунд | 346 | 0x15A | RW | UINT16 |
| Период измерения частоты входа DI8 | 0 – 10 миллисекунд 1 – 100 миллисекунд 2 – 1 секунда 3 – 10 секунд | 347 | 0x15B | RW | UINT16 |
| Значение входа DI1 | 0...1 логический уровень-– режим 0; 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; -2 147 483 647...2 147 483 647 (импульсы) – режим 4 | 368 | 0x170 | R | UINT32 |
| Значение входа DI2 | 0...1 логический уровень-– режим 0; 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; -2 147 483 647...2 147 483 647 (импульсы) – режим 4 | 370 | 0x172 | R | UINT32 |
| Значение входа DI3 | 0...1 логический уровень-– режим 0; 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; -2 147 483 647...2 147 483 647 (импульсы) – режим 4 | 372 | 0x174 | R | UINT32 |
| Значение входа DI4 | 0...1 логический уровень-– режим 0; 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; -2 147 483 647...2 147 483 647 (импульсы) – режим 4 | 374 | 0x176 | R | UINT32 |
| Значение входа DI5 | 0...1 логический уровень-– режим 0; 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; | 376 | 0x178 | R | UINT32 |
| Значение входа DI6 | 0...1 логический уровень-– режим 0; 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; | 378 | 0x17A | R | UINT32 |
| Значение входа DI7 | 0...1 логический уровень-– режим 0; 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; | 380 | 0x17C | R | UINT32 |
| Значение входа DI8 | 0...1 логический уровень-– режим 0; 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; | 382 | 0x17E | R | UINT32 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI1 | 0 – сбросить 1 – не сброшен | 400 | 0x190 | RW | UINT16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI2 | 0 – сбросить 1 – не сброшен | 401 | 0x191 | RW | UINT16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI3 | 0 – сбросить 1 – не сброшен | 402 | 0x192 | RW | UINT16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI4 | 0 – сбросить 1 – не сброшен | 403 | 0x193 | RW | UINT16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI5 | 0 – сбросить 1 – не сброшен | 404 | 0x194 | RW | UINT16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI6 | 0 – сбросить 1 – не сброшен | 405 | 0x195 | RW | UINT16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI7 | 0 – сбросить 1 – не сброшен | 406 | 0x196 | RW | UINT16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI8 | 0 – сбросить 1 – не сброшен | 407 | 0x197 | RW | UINT16 |
| Включение питания входного каскада | 0 – выключекно 1 – включено | 407 | 0x1A0 | RW | UINT16 |
| Название прибора |  | 61440 | 0xF000 | C | STRING32 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) |  | 61456 | 0xF010 | C | STRING16 |
| Версия встроенного ПО загрузчика для показа пользователю (VER) |  | 61464 | 0xF018 | C | STRING16 |
| Название платформы |  | 61472 | 0xF020 | C | STRING32 |
| Версия платформы |  | 61488 | 0xF030 | C | STRING32 |
| Версия аппаратного обеспечения |  | 61504 | 0xF040 | C | STRING16 |
| Заводской номер прибора |  | 61520 | 0xF050 | C | STRING32 |
| MAC адрес | - | 61696 | 0xF100 | C | UINT 48 |

Таблица 2 – Общие регистры оперативного обмена по протоколу Modbus

| Название | Регистр | Размер/тип/опеисание |
| --- | --- | --- |
| Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251 |

Таблица 3 – Список поддерживаемых функций

| Название функции | Код функции | Описание функции |
| --- | --- | --- |
| MODBUS_READ_HOLDING_ REGISTERS | 3 (0x03) | Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_ REGISTER | 6 (0x06) | Запись значения в один регистр |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_ REGISTERS | 16 (0x10) | Запись значений в несколько регистров |