Инструкция для тестирования модуля 8DI.

Для проведения тестирования передано 2 релейных модуля вывода c рабочим названием“8DI”.

Тестирование основного функционала

Исходное состояние для каждого теста:

<0x30> == 0

<0x31> == 0

<0x32> == 0

<0x33> == 0

Управлять модулем можно 3-мя путями через запись и чтение регистров

1) Через веб-сервер (ручное управление)

2) Modbus RTU

3) Modbus TCP

Соответственно управление модулем тремя путями нужно проверить.

То, что описано ниже должно производится  для каждого теста, описанного ниже, нужно провести эти тесты через указанные выше пути упраления модулем.

Проводим следующие тесты:

Тестирование имен каналов

Через веб-сервер в карте регистров «забиваем» имена каналов (до 8 символов), смотрим что эти же имена появились на модуле дисплея, как название канала.

Тест имеет смысл провести только через веб-сервер.

Тестирование режима логических входов

Последовательность:

1) В регистры <0x110> –< 0x117> пишем 0, что соответствует логическому выходу соответствующего канала.

2)  Подаем на входы DI1 – DI8 различные уровни сигнала

3) Читаем регистры <0x100> и <0x170> - <0x17F> и убеждаемся в соответствии входных сигналов и значений регистров.

Тестирование режима подсчета импульсов

Последовательность:

1) В регистры <0x110> –< 0x117> пишем 1, что соответствует режиму подсчета импульсов соответствующего канала,

2) В  В регистры <0x134> –< 0x13A> пишем 1, что включает фильтры антидребезга для каждого канала

3)  На входы модуля цепляем «пианино» кнопок.

4) Жмем кнопки и сморим содержимое регистров  <0x170> - <0x17F>. Убеждаемся в соответствии нажатия числа нажатия кнопок и содержимого регистров.

Тестирование режима измерения периода

Последовательность:

1) В регистры <0x110> –< 0x117> пишем 2, что соответствует режиму измерения периода сигнала соответствующего канала.

2) В  В регистры <0x134> –< 0x13A> пишем 1, что включает фильтры антидребезга для каждого канала

3)  На входы модуля цепляем «пианино» кнопок.

4) Жмем кнопки и сморим содержимое регистров  <0x170> - <0x17F>. Убеждаемся в соответствии периода нажатия кнопкии содержимого регистров.

Тестирование режима измерения частоты

Последовательность:

1) В регистры <0x110> –< 0x117> пишем 3, что соответствует режиму подсчета импульсов соответствующего канала,

2) В  В регистры <0x134> –< 0x13A> пишем 0, что выключает фильтры антидребезга для каждого канала

3)  На входы модуля цепляем импульсный генератор.

4) Читаем содержимое регистров  <0x170> - <0x17F>. Убеждаемся в соответствии частоты импульсного гененратора и содержимого регистров.

5) Меняем содержимое регистров <0x154> - <0x15B> и повтряем пункты 1-4 данного теста.

Тестирование режима энкодера

Последовательность:

1) В регистры <0x110> –< 0x113> пишем 3, что соответствует режиму энкодера соответствующего канала,

2) В  В регистры <0x134> –< 0x13A> пишем 0, что выключает фильтры антидребезга для каждого канала

3)  На входы модуля цепляем AB-энкодер. К модулю можно подключить до 4-х энкодеров.

Соответствие пинов модуля и энкодера:

|  | Вход A | Вход B |
| --- | --- | --- |
| Энкодер 1 | DI1 | DI5 |
| Энкодер 2 | DI2 | DI6 |
| Энкодер 3 | DI3 | DI7 |
| Энкодер 4 | DI4 | DI8 |

Важные замечания:

а) Энкодер использует 2 логических канала. Соответственно из таблицы выше вход в карте регистров вход A “работает” как энкодер, а вход B — как логический вход.

б) Существует 2 вида энкодеров — электромеханические и оптические.  Электромеханические создают «дребезг» контактов, поэтому надо включать фильтр подавления дребезга по входам A и B. Оптические энкодеры — быстрые и не создают «дребезг» контактов, потому фильтры надо выключить.

в) Кроме того электромеханические энкодеры выдают корректные сигналы только при низких скоростях вращения (до примерно 1 оборот/сек). Если скорость выше, то показания могут быть некорректными.

4) Читаем содержимое регистров  <0x170> - <0x178>. Убеждаемся в соответствии импульсов и числа оборотов энкодера.

Тестирование энергонезависмости счетчиков.

Вводные замечания:

1) Регистры <0x170> - <0x17F> являются энергонезависмыми. При  включении питания значения этих регистров восстанавливаются из энергонезависимой памяти.

2) Тест энергонезависимости счетчиков имеет смысл проводить для режима подсчета импульсов и режима энкодера.

Последовательность:

1)  Проводим действия, которые описаны в тесте подсчета импульсов.

2) Запоминаем показания счетчиков импульсов

3) Снимавем питание с модуля на 30 сек.

4) Подаем питание на модуль. Читаем показания регистров <0x170> - <0x17F>.

5) Убеждаемся, что показания ссответствуют пункту 2)

6) Повторяем ту же самую операцию с режимом энкодера.

Тестирование работы от внутреннего источника питания..

Вводные замечания:

1) Модуль в своем составе содержит источник питания «+5В», который запитывает входной каскад.

2) Включение и выключение этого источника осуществляется через регистр<0x1A0>

3) Для корректной работы модуля входной каскад должен быть «запитан» снаружи или изнутри.

Последовательность:

1) Отключаем внешнее питание входлного каскада

2) Включаем внутреннее питание входного каскада.

3) Проводим действия, которые описаны в тесте подсчета импульсов.

4) Проверяем «адекватность» показаний

Тестирование функционала переключения модуля основной/резервный

Тестирование поведение ведущего модуля и наличии резервного модуля при работе в составе системы с основым каналом TCP:

Исходное состояние:

Модуль «231” ведущий

<0x30> == 0

<0x31> == 232

<0x32> == 60

<0x33> == 0

Модуль «232» резервный

<0x30> == 1

<0x31> == 231

<0x32> == 60

<0x33> == 0

Последовательность:

1) Втыкаем Модули «231» и «232» в один езернет свитч и соединяем их по RS485, соединения по RS485 c ПК нет.

2) Включаем питания модуля «232», убеждаемся, что он стартовал.

3)  Включаем питания модуля «231»,  убеждаемся, что он стартовал.

4) Убеждаемся , что экраны режимов каналов и текущего состояния каналов совпадают в основном и резервном модуле, при этом выхода ведущего модуля активны, а резервного нет.

5) Через Modbus TCP меняем режимы выходов могдуля «231», убеждаемся, что синхронно меняется содержимое экранов обоих модулей.

6) Выдергиваем кабель езернет из модуля «231».

7) Через 60 секунд от последней команды по Modbus TCP к резервному модулю модуль «232» стал ведущим, а «231» - резервным.

Тестирование поведение ведущего модуля и наличии резервного модуля при работе в составе системы с основым каналом RTU:

Исходное состояние:

Модуль «231” ведущий

<0x30> == 0

<0x31> == 232

<0x32> == 0

<0x33> == 60

Модуль «232» резервный

<0x30> == 1

<0x31> == 231

<0x32> == 0

<0x33> == 60

Последовательность:

1) Втыкаем Модули «231» и «232» в один езернет свитч и соединяем их по RS485, соединения по RS485 c ПК есть.

2) Включаем питания модуля «232», убеждаемся, что он стартовал.

3)  Включаем питания модуля «231»,  убеждаемся, что он стартовал.

4) Убеждаемся , что экраны режимов каналов и текущего состояния каналов совпадают в основном и резервном модуле, при этом выхода ведущего модуля активны, а резервного нет.

5) Через Modbus RTU меняем режимы выходов модуля «231», убеждаемся, что синхронно меняется содержимое экранов обоих модулей.

6) Выдергиваем кабель RS485 из модуля «231».

7) Через 60 секунд от последней команды по Modbus RTU к резервному модулю модуль «232» стал ведущим, а «231» - резервным.

Тестирование поведения резервногого модуля при работе в составе системы с основым каналом TCP:

Исходное состояние:

Модуль «231” ведущий

<0x30> == 0

<0x31> == 232

<0x32> == 60

<0x33> == 0

Модуль «232» резервный

<0x30> == 1

<0x31> == 231

<0x32> == 60

<0x33> == 0

1) Втыкаем модули в езернет свитч,  соединяем их по RS485 между собой (соединения по RS485 c ПК нет).   подаем питание

2) Убеждаемся, что модули стартовали

3) Запускаем опрос модулей по интерфейсу Modbus TCP

4) Убеждаемся, что модуль «231» - ведущий,  «232» - резервный. Между модулями есть связь пог запасному каналу связи.

5) Выдергиваем езернет кабель из модуля «232».

6) Спустя 60 сек модуль «232» должен остаться резервным. Убеждаемся в этом.

7) Выдергиваем  RS485 кабель из модуля «232».

8) Спустя 60 сек модуль «232» должен стать ведущим. Убеждаемся в этом.

Тестирование поведения резервногого модуля при работе в составе системы с основым каналом RTU:

Исходное состояние:

Модуль «231” ведущий

<0x30> == 0

<0x31> == 232

<0x32> == 0

<0x33> == 60

Модуль «232» резервный

<0x30> == 1

<0x31> == 231

<0x32> == 0

<0x33> == 60

1) Втыкаем модули в езернет свитч,  соединяем их по RS485 между собой и с ПК.

Подаем питание

2) Убеждаемся, что модули стартовали

3) Запускаем опрос модулей по интерфейсу Modbus RTU

4) Убеждаемся, что модуль «231» - ведущий,  «232» - резервный. Между модулями есть связь по запасному каналу связи.

5) Выдергиваем RS485 кабель из модуля «232».

6) Спустя 60 сек модуль «232» должен остаться резервным. Убеждаемся в этом.

7) Выдергиваем  ethernet кабель из модуля «232».

8) Спустя 60 сек модуль «232» должен стать ведущим. Убеждаемся в этом.