Протокол Modbus модуля цифровых выходов(8AOC).

Таблица 1 - Регистры обмена по протоколу Modbus

| Параметр | Значение (ед. изм) | Адрес Регистра |  | Тип доступа | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DEC | HEX |  |  |
| Статический IP-адрес | - | 20 | 0x14 | RW | UINT32 |
| Статическая маску подсети | - | 22 | 0x16 | RW | UINT32 |
| Статический IP-адрес шлюза | - | 24 | 0x18 | RW | UINT32 |
| Текущий IP-адрес | - | 26 | 0x1A | RW | UINT32 |
| Текущая маска подсети | - | 28 | 0x1C | RW | UINT32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | - | 30 | 0x1E | RW | UINT32 |
| Тип адресации IP | 0 – статическая 1 – DHCP 2 - автоматическая | 32 | 0x20 | RW | UINT16 |
| Роль в системе с резервиированием | 0 — Ведущий (работает штатно) 1- резервный (все выхода выключены) | 48 | 0x30 | RW | UINT16 |
| Адрес резервного модуля | 0- нет резервного модуля (1-253) значение адреса резервного модуля на шине RS-485 или последняя цифра IP-адреса | 49 | 0x31 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут на отсутствие команд интерфейса TCP | 0…60 (секунд) 0 — нет таймаута иначе, тайм-аут на отсутствие команд по ModBus TCP | 50 | 0x32 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут на отсутствие команд интерфейса RTU | 0…60 (секунд) 0 — нет таймаута иначе, тайм-аут на отсутствие команд по ModBus RTU | 51 | 0x33 | RW | UINT16 |
| Статус интерфейсов | Состояние бита статуса 0 — есть связь по интерфейсу 1 - нет связи по интерфейсу Бит 0 -Статус интерфейса Ethernet Бит 1 -Статус интерфейса RS-485 | 52 | 0x34 | R | UINT16 |
| Статус самодиагностики | Состояние бита статуса 0 — выход работает штатно 1 — авария выхода Бит 0 -Статус выхода AO1 Бит 1 -Статус выхода AO2 Бит 2 -Статус выхода AO3 Бит 3 -Статус выхода AO4 Бит 4 -Статус выхода AO5 Бит 5 -Статус выхода AO6 Бит 6 -Статус выхода AO7 Бит 7 -Статус выхода AO8 | 53 | 0x35 | R | UINT16 |
| Тайм-аут экрана модуля | (0 – 5) минут 0 — нет тайм-аута (экран не выключается) | 64 | 0x40 | RW | UINT16 |
| Название выхода AO1 для отображения на экране | - | 80 | 0x50 | RW | STRING10 |
| Название выхода AO2 для отображения на экране | - | 85 | 0x55 | RW | STRING10 |
| Название выхода AO3 для отображения на экране | - | 90 | 0x5A | RW | STRING10 |
| Название выхода AO4 для отображения на экране | - | 95 | 0x5F | RW | STRING10 |
| Название выхода AO5 для отображения на экране | - | 100 | 0x64 | RW | STRING10 |
| Название выхода AO6 для отображения на экране | - | 105 | 0x69 | RW | STRING10 |
| Название выхода AO7 для отображения на экране | - | 110 | 0x6E | RW | STRING10 |
| Название выхода AO8 для отображения на экране |  | 115 | 0x73 | RW | STRING10 |
| Режим работы выхода AO1 | 0 – отключен; 1 – 0-20 мА 2 – 4-20 мА | 272 | 0x110 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода AO2 | 0 – отключен; 1 – 0-20 мА 2 – 4-20 мА | 273 | 0x111 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода AO3 | 0 – отключен; 1 – 0-20 мА 2 – 4-20 мА | 274 | 0x112 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода AO4 | 0 – отключен; 1 – 0-20 мА 2 – 4-20 мА | 275 | 0x113 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода AO5 | 0 – отключен; 1 – 0-20 мА 2 – 4-20 мА | 276 | 0x114 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода AO6 | 0 – отключен; 1 – 0-20 мА 2 – 4-20 мА | 277 | 0x115 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода AO7 | 0 – отключен; 1 – 0-20 мА 2 – 4-20 мА | 278 | 0x116 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода AO8 | 0 – отключен; 1 – 0-20 мА 2 – 4-20 мА | 279 | 0x117 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO1 в ‰ | 0…1000 (0,10%) | 308 | 0x134 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO2 в ‰ | 0…1000 (0,10%) | 309 | 0x135 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO3 в ‰ | 0…1000 (0,10%) | 310 | 0x136 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO4 в ‰ | 0…1000 (0,10%) | 311 | 0x137 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO5 в ‰ | 0…1000 (0,10%) | 312 | 0x138 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO6 в ‰ | 0…1000 (0,10%) | 313 | 0x139 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO7 в ‰ | 0…1000 (0,10%) | 314 | 0x13A | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO7 в ‰ | 0…1000 (0,10%) | 315 | 0x13B | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO1 в мкА | 0-20000 мкА | 340 | 0x154 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO2 в мкА | 0-20000 мкА | 341 | 0x155 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO3 в мкА | 0-20000 мкА | 342 | 0x156 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO4 в мкА | 0-20000 мкА | 343 | 0x157 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO5 в мкА | 0-20000 мкА | 344 | 0x158 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO6 в мкА | 0-20000 мкА | 345 | 0x159 | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO7 в мкА | 0-20000 мкА | 346 | 0x15A | RW | UINT16 |
| Значение выхода AO8 в мкА | 0-20000 мкА | 347 | 0x15B | RW | UINT16 |
| Название прибора |  | 61440 | 0xF000 | C | STRING32 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) |  | 61456 | 0xF010 | C | STRING16 |
| Версия встроенного ПО загрузчика для показа пользователю (VER) |  | 61464 | 0xF018 | C | STRING16 |
| Название платформы |  | 61472 | 0xF020 | C | STRING32 |
| Версия платформы |  | 61488 | 0xF030 | C | STRING32 |
| Версия аппаратного обеспечения |  | 61504 | 0xF040 | C | STRING16 |
| Заводской номер прибора |  | 61520 | 0xF050 | C | STRING32 |
| MAC адрес | - | 61696 | 0xF100 | C | UINT 48 |

Таблица 2 – Список поддерживаемых функций

| Название функции | Код функции | Описание функции |
| --- | --- | --- |
| MODBUS_READ_HOLDING_ REGISTERS | 3 (0x03) | Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_ REGISTER | 6 (0x06) | Запись значения в один регистр |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_ REGISTERS | 16 (0x10) | Запись значений в несколько регистров |