Протокол Modbus модуля цифровых входов(8AIC).

Таблица 1 - Регистры обмена по протоколу Modbus

| Параметр | Значение (ед. изм) | Адрес Регистра |  | Тип доступа | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DEC | HEX |  |  |
| Статический IP-адрес | - | 20 | 0x14 | RW | UINT32 |
| Статическая маску подсети | - | 22 | 0x16 | RW | UINT32 |
| Статический IP-адрес шлюза | - | 24 | 0x18 | RW | UINT32 |
| Текущий IP-адрес | - | 26 | 0x1A | RW | UINT32 |
| Текущая маска подсети | - | 28 | 0x1C | RW | UINT32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | - | 30 | 0x1E | RW | UINT32 |
| Тип адресации IP | 0 – статическая 1 – DHCP 2 - автоматическая | 32 | 0x20 | RW | UINT16 |
| Роль в системе с резервиированием | 0 — Ведущий (работает штатно) 1- резервный (все входа выключены) | 48 | 0x30 | RW | UINT16 |
| Адрес резервного модуля | 0- нет резервного модуля (1-253) значение адреса резервного модуля на шине RS-485 или последняя цифра IP-адреса | 49 | 0x31 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут на отсутствие команд интерфейса TCP | 0…60 (секунд) 0 — нет таймаута иначе, тайм-аут на отсутствие команд по ModBus TCP | 50 | 0x32 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут на отсутствие команд интерфейса RTU | 0…60 (секунд) 0 — нет таймаута иначе, тайм-аут на отсутствие команд по ModBus RTU | 51 | 0x33 | RW | UINT16 |
| Статус интерфейсов | Состояние бита статуса 0 — есть связь по интерфейсу 1 - нет связи по интерфейсу Бит 0 -Статус интерфейса Ethernet Бит 1 -Статус интерфейса RS-485 | 52 | 0x34 | R | UINT16 |
| Статус самодиагностики | Состояние бита статуса 0 — выход работает штатно 1 — авария входа Бит 0 -Статус входа AI1 Бит 1 -Статус входа AI2 Бит 2 -Статус входа AI3 Бит 3 -Статус входа AI4 Бит 4 -Статус входа AI5 Бит 5 -Статус входа AI6 Бит 6 -Статус входа AI7 Бит 7 -Статус входа AI8 | 53 | 0x35 | R | UINT16 |
| Тайм-аут экрана модуля | (0 – 5) минут 0 — нет тайм-аута (экран не выключается) | 64 | 0x40 | RW | UINT16 |
| Название входа AI1 для отображения на экране | - | 80 | 0x50 | RW | STRING10 |
| Название входа AI2 для отображения на экране | - | 85 | 0x55 | RW | STRING10 |
| Название входа AI3 для отображения на экране | - | 90 | 0x5A | RW | STRING10 |
| Название входа AI4 для отображения на экране | - | 95 | 0x5F | RW | STRING10 |
| Название входа AI5 для отображения на экране | - | 100 | 0x64 | RW | STRING10 |
| Название входа AI6 для отображения на экране | - | 105 | 0x69 | RW | STRING10 |
| Название входа AI7 для отображения на экране | - | 110 | 0x6E | RW | STRING10 |
| Название входа AI8 для отображения на экране |  | 115 | 0x73 | RW | STRING10 |
| Режим работы входа AI1 | 0 – 0-20 мА 1 – 4-20 мА | 256 | 0x100 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа AI2 | 0 – 0-20 мА 1 – 4-20 мА | 257 | 0x101 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа AI3 | 0 – 0-20 мА 1 – 4-20 мА | 258 | 0x102 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа AI4 | 0 – 0-20 мА 1 – 4-20 мА | 259 | 0x103 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа AI5 | 0 – 0-20 мА 1 – 4-20 мА | 260 | 0x104 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа AI6 | 0 – 0-20 мА 1 – 4-20 мА | 261 | 0x105 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа AI7 | 0 – 0-20 мА 1 – 4-20 мА | 262 | 0x106 | RW | UINT16 |
| Режим работы входа AI8 | 0 – 0-20 мА 1 – 4-20 мА | 263 | 0x107 | RW | UINT16 |
| Активный/Пассивный режим входа AI1 | 0 – внутренний источник питания отключен1 – внутренний источник питания включен | 288 | 0x120 | RW | UINT16 |
| Активный/Пассивный режим входа AI2 | 0 – внутренний источник питания отключен 1 – внутренний источник питания включен | 289 | 0x121 | RW | UINT16 |
| Активный/Пассивный режим входа AI3 | 0 – внутренний источник питания отключен 1 – внутренний источник питания включен | 290 | 0x122 | RW | UINT16 |
| Активный/Пассивный режим входа AI4 | 0 – внутренний источник питания отключен 1 – внутренний источник питания включен | 291 | 0x123 | RW | UINT16 |
| Активный/Пассивный режим входа AI5 | 0 – внутренний источник питания отключен 1 – внутренний источник питания включен | 292 | 0x124 | RW | UINT16 |
| Активный/Пассивный режим входа AI6 | 0 – внутренний источник питания отключен 1 – внутренний источник питания включен | 293 | 0x125 | RW | UINT16 |
| Активный/Пассивный режим входа AI7 | 0 – внутренний источник питания отключен 1 – внутренний источник питания включен | 294 | 0x126 | RW | UINT16 |
| Активный/Пассивный режим входа AI8 | 0 – внутренний источник питания отключен 1 – внутренний источник питания включен | 295 | 0x127 | RW | UINT16 |
| Значение входа AI1 в миллиамперах | -20.0 - 20.0 мА | 320 | 0x140 | R | FLOAT32 |
| Значение входа AI2 в миллиамперах | -20.0 - 20.0 мА | 322 | 0x142 | R | FLOAT32 |
| Значение входа AI3 в миллиамперах | -20.0 - 20.0 мА | 324 | 0x144 | R | FLOAT32 |
| Значение входа AI4 в миллиамперах | -20.0 - 20.0 мА | 326 | 0x146 | R | FLOAT32 |
| Значение входа AI5 в миллиамперах | -20.0 - 20.0 мА | 328 | 0x148 | R | FLOAT32 |
| Значение входа AI6 в миллиамперах | -20.0 - 20.0 мА | 330 | 0x14А | R | FLOAT32 |
| Значение входа AI7 в миллиамперах | -20.0 - 20.0 мА | 332 | 0x14С | R | FLOAT32 |
| Значение входа AI8 в миллиамперах | -20.0 - 20.0 мА | 334 | 0x14E | R | FLOAT32 |
| Значение входа AI1 в отсчетах АЦП | 0-65535 | 352 | 0x160 | R | UINT16 |
| Значение входа AI2 в отсчетах АЦП | 0-65535 | 353 | 0x161 | R | UINT16 |
| Значение входа AI3 в отсчетах АЦП | 0-65535 | 354 | 0x162 | R | UINT16 |
| Значение входа AI4 в отсчетах АЦП | 0-65535 | 355 | 0x163 | R | UINT16 |
| Значение входа AI5 в отсчетах АЦП | 0-65535 | 356 | 0x164 | R | UINT16 |
| Значение входа AI6 в отсчетах АЦП | 0-65535 | 357 | 0x165 | R | UINT16 |
| Значение входа AI7 в отсчетах АЦП | 0-65535 | 358 | 0x166 | R | UINT16 |
| Значение входа AI8 в отсчетах АЦП | 0-65535 | 359 | 0x167 | R | UINT16 |
| Статус обрыва линии | Состояние бита статуса 0 — выход работает штатно 1 — авария входа Бит 0 -Статус входа AI1 Бит 1 - Статус входа AI2 Бит 2 - Статус входа AI3 Бит 3 - Статус входа AI4 Бит 4 - Статус входа AI5 Бит 5 - Статус входа AI6 Бит 6 - Статус входа AI7 Бит 7 - Статус входа AI8 | 368 | 0x170 | R | UINT16 |
| Статус превышения тока | Состояние бита статуса 0 — выход работает штатно 1 — авария входа Бит 0 -Статус входа AI1 Бит 1 - Статус входа AI2 Бит 2 - Статус входа AI3 Бит 3 - Статус входа AI4 Бит 4 - Статус входа AI5 Бит 5 - Статус входа AI6 Бит 6 - Статус входа AI7 Бит 7 - Статус входа AI8 | 369 | 0x171 | R | UINT16 |
| Название прибора |  | 61440 | 0xF000 | C | STRING32 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) |  | 61456 | 0xF010 | C | STRING16 |
| Версия встроенного ПО загрузчика для показа пользователю (VER) |  | 61464 | 0xF018 | C | STRING16 |
| Название платформы |  | 61472 | 0xF020 | C | STRING32 |
| Версия платформы |  | 61488 | 0xF030 | C | STRING32 |
| Версия аппаратного обеспечения |  | 61504 | 0xF040 | C | STRING16 |
| Заводской номер прибора |  | 61520 | 0xF050 | C | STRING32 |
| MAC адрес | - | 61696 | 0xF100 | C | UINT 48 |

Таблица 2 – Список поддерживаемых функций

| Название функции | Код функции | Описание функции |
| --- | --- | --- |
| MODBUS_READ_HOLDING_ REGISTERS | 3 (0x03) | Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_ REGISTER | 6 (0x06) | Запись значения в один регистр |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_ REGISTERS | 16 (0x10) | Запись значений в несколько регистров |