Протокол Modbus модуля цифровых выходов(8DO).

Таблица 1 - Регистры обмена по протоколу Modbus

| Параметр | Значение (ед. изм) | Адрес Регистра |  | Тип доступа | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DEC | HEX |  |  |
| Статический IP-адрес | - | 20 | 0x14 | RW | UINT32 |
| Статическая маску подсети | - | 22 | 0x16 | RW | UINT32 |
| Статический IP-адрес шлюза | - | 24 | 0x18 | RW | UINT32 |
| Текущий IP-адрес | - | 26 | 0x1A | RW | UINT32 |
| Текущая маска подсети | - | 28 | 0x1C | RW | UINT32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | - | 30 | 0x1E | RW | UINT32 |
| Тип адресации IP | 0 – статическая 1 – DHCP 2 - автоматическая | 32 | 0x20 | RW | UINT16 |
| Роль в системе с резервиированием | 0 — Ведущий (работает штатно) 1- резервный (все выхода выключены) | 48 | 0x30 | RW | UINT16 |
| Адрес резервного модуля | 0- нет резервного модуля (1-253) значение адреса резервного модуля на шине RS-485 или последняя цифра IP-адреса | 49 | 0x31 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут на отсутствие команд интерфейса TCP | 0…60 (секунд) 0 — нет таймаута иначе, тайм-аут на отсутствие команд по ModBus TCP | 50 | 0x32 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут на отсутствие команд интерфейса RTU | 0…60 (секунд) 0 — нет таймаута иначе, тайм-аут на отсутствие команд по ModBus RTU | 51 | 0x33 | RW | UINT16 |
| Статус интерфейсов | Состояние бита статуса 0 — есть связь по интерфейсу 1 - нет связи по интерфейсу Бит 0 -Статус интерфейса Ethernet Бит 1 -Статус интерфейса RS-485 | 52 | 0x34 | R | UINT16 |
| Статус самодиагностики | Состояние бита статуса 0 — выход работает штатно 1 — авария выхода Бит 0 -Статус выхода DO1 Бит 1 -Статус выхода DO2 Бит 2 -Статус выхода DO3 Бит 3 -Статус выхода DO4 Бит 4 -Статус выхода DO5 Бит 5 -Статус выхода DO6 Бит 6 -Статус выхода DO7 Бит 7 -Статус выхода DO8 | 53 | 0x35 | R | UINT16 |
| Режим конфигурирования | 0 — рабочий режим 1 — режим конфигурирования (не переключаются роли ведущий/резервный) | 54 | 0x36 | RW | UINT16 |
| Тайм-аут экрана модуля | (0 – 5) минут 0 — нет тайм-аута (экран не выключается) | 64 | 0x40 | RW | UINT16 |
| Название выхода выхода DO1 для отображения на экране | - | 80 | 0x50 | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO2 для отображения на экране | - | 85 | 0x55 | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO3 для отображения на экране | - | 90 | 0x5A | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO4 для отображения на экране | - | 95 | 0x5F | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO5 для отображения на экране | - | 100 | 0x64 | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO6 для отображения на экране | - | 105 | 0x69 | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO7 для отображения на экране | - | 110 | 0x6E | RW | STRING10 |
| Название выхода выхода DO8 для отображения на экране | - | 115 | 0x73 | RW | STRING10 |
| Режим работы выхода DO1 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 272 | 0x110 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO2 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 273 | 0x111 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO3 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 274 | 0x112 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO4 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 275 | 0x113 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO5 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 276 | 0x114 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO6 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 277 | 0x115 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO7 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 278 | 0x116 | RW | UINT16 |
| Режим работы выхода DO8 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 279 | 0x117 | RW | UINT16 |
| Период ШИМ выхода DO1 | 1000…60000 (миллисекунд) | 308 | 0x134 | RW | UINT16 |
| Период ШИМ выхода DO2 | 1000…60000 (миллисекунд) | 309 | 0x135 | RW | UINT16 |
| Период ШИМ выхода DO3 | 1000…60000 (миллисекунд) | 310 | 0x136 | RW | UINT16 |
| Период ШИМ выхода DO4 | 1000…60000 (миллисекунд) | 311 | 0x137 | RW | UINT16 |
| Период ШИМ выхода DO5 | 1000…60000 (миллисекунд) | 312 | 0x138 | RW | UINT16 |
| Период ШИМ выхода DO6 | 1000…60000 (миллисекунд) | 313 | 0x139 | RW | UINT16 |
| Период ШИМ выхода DO7 | 1000…60000 (миллисекунд) | 314 | 0x13A | RW | UINT16 |
| Период ШИМ выхода DO8 | 1000…60000 (миллисекунд) | 315 | 0x13B | RW | UINT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO1 | -1000…1000 (0,10%) | 340 | 0x154 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO2 | -1000…1000 (0,10%) | 341 | 0x155 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO3 | -1000…1000 (0,10%) | 342 | 0x156 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO4 | -1000…1000 (0,10%) | 343 | 0x157 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO5 | -1000…1000 (0,10%) | 344 | 0x158 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO6 | -1000…1000 (0,10%) | 345 | 0x159 | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO7 | -1000…1000 (0,10%) | 346 | 0x15A | RW | INT16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO8 | -1000…1000 (0,10%) | 347 | 0x15B | RW | INT16 |
| Минимальная длительность импульса ШИМ выхода DO1 | 0…60000 (миллисекунд) 0 — нет ограничения на минимальную длительность импульса | 368 | 0x170 | RW | UINT16 |
| Минимальная длительность импульса ШИМ выхода DO2 | 0…60000 (миллисекунд) 0 — нет ограничения на минимальную длительность импульса | 369 | 0x171 | RW | UINT16 |
| Минимальная длительность импульса ШИМ выхода DO3 | 0…60000 (миллисекунд) 0 — нет ограничения на минимальную длительность импульса | 370 | 0x172 | RW | UINT16 |
| Минимальная длительность импульса ШИМ выхода DO4 | 0…60000 (миллисекунд) 0 — нет ограничения на минимальную длительность импульса | 371 | 0x173 | RW | UINT16 |
| Минимальная длительность импульса ШИМ выхода DO5 | 0…60000 (миллисекунд) 0 — нет ограничения на минимальную длительность импульса | 372 | 0x174 | RW | UINT16 |
| Минимальная длительность импульса ШИМ выхода DO6 | 0…60000 (миллисекунд) 0 — нет ограничения на минимальную длительность импульса | 373 | 0x175 | RW | UINT16 |
| Минимальная длительность импульса ШИМ выхода DO7 | 0…60000 (миллисекунд) 0 — нет ограничения на минимальную длительность импульса | 374 | 0x176 | RW | UINT16 |
| Минимальная длительность импульса ШИМ выхода DO8 | 0…60000 (миллисекунд) 0 — нет ограничения на минимальную длительность импульса | 375 | 0x177 | RW | UINT16 |
| Состояние выхода DO1 | 0 — низкий уровень 1 - высокий уровень | 384 | 0x180 | RW | UINT16 |
| Состояние выхода DO2 | 0 — низкий уровень 1 - высокий уровень | 385 | 0x181 | RW | UINT16 |
| Состояние выхода DO3 | 0 — низкий уровень 1 - высокий уровень | 386 | 0x182 | RW | UINT16 |
| Состояние выхода DO4 | 0 — низкий уровень 1 - высокий уровень | 387 | 0x183 | RW | UINT16 |
| Состояние выхода DO5 | 0 — низкий уровень 1 - высокий уровень | 388 | 0x184 | RW | UINT16 |
| Состояние выхода DO6 | 0 — низкий уровень 1 - высокий уровень | 389 | 0x185 | RW | UINT16 |
| Состояние выхода DO7 | 0 — низкий уровень 1 - высокий уровень | 390 | 0x186 | RW | UINT16 |
| Состояние выхода DO8 | 0 — низкий уровень 1 - высокий уровень | 391 | 0x187 | RW | UINT16 |
| Битовая маска состояния выходов DO1–DO8 | 0…255 | 468 | 0x1D4 | R | UINT16 |
| Битовая маска установки состояния выходов DO1–DO8 | 0…255 | 470 | 0x1D6 | RW | UINT16 |
| Название прибора |  | 61440 | 0xF000 | C | STRING32 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) |  | 61456 | 0xF010 | C | STRING16 |
| Версия встроенного ПО загрузчика для показа пользователю (VER) |  | 61464 | 0xF018 | C | STRING16 |
| Название платформы |  | 61472 | 0xF020 | C | STRING32 |
| Версия платформы |  | 61488 | 0xF030 | C | STRING32 |
| Версия аппаратного обеспечения |  | 61504 | 0xF040 | C | STRING16 |
| Заводской номер прибора |  | 61520 | 0xF050 | C | STRING32 |
| MAC адрес | - | 61696 | 0xF100 | C | UINT 48 |

Таблица 2 – Общие регистры оперативного обмена по протоколу Modbus

| Название | Регистр | Размер/тип/опеисание |
| --- | --- | --- |
| Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251 |

Таблица 3 – Список поддерживаемых функций

| Название функции | Код функции | Описание функции |
| --- | --- | --- |
| MODBUS_READ_HOLDING_ REGISTERS | 3 (0x03) | Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения |
| MODBUS_READ_INPUT_ REGISTERS | 4 (0x04) | Чтение значений из одного или нескольких регистров ввода |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_ REGISTER | 6 (0x06) | Запись значения в один регистр |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_ REGISTERS | 16 (0x10) | Запись значений в несколько регистров |